## gearbox
StationCode | StationName | EqpCode | DeviceName | EqpName | FaultTime | ReRunTime | StopReason | AccHours
53 | 浚县火龙岗 | 53M101M5M22 | 22# | 22# | 2018-12-18 08:55 | 2018-12-23 18:23 | 巡视检查发现齿轮箱有异响，重齿厂家检查发现齿轮箱高速轴轴承有点蚀现象。中速级、高速级更换 | 129.46
53 | 浚县火龙岗 | 53M101M5M9 | 9# | 9# | 2018-08-01 08:45 | 2018-08-07 18:00 | 巡视检查发现齿轮箱中速级和高速级齿轮表面点蚀。 | 153.25
83 | 江华桥头铺 | 83M101M38M9 | 33# | 33# | 2018-07-01 21:15 | 2018-07-26 17:58 | 风机齿轮箱低速级，大齿轮齿面开裂 | 596.7167
73 | 肥西 | 73M101M34M13 | WTG17 | WTG17 | 2018-11-27 09:59 | 2018-12-22 15:27 | 配合更换齿轮箱的主吊车安装,齿轮箱更换,完成后调试中出现OAT变桨系统看门狗断开故障 | 589.7333

## bladeIced
StationCode | StationName | EqpCode | DeviceName | EqpName | FaultTime | ReRunTime | StopReason | AccHours
60 | 江华界牌 | 60M101M6M1 | 01# | 01# | 2018-01-26 13:00 | 43132.5104 | 风机叶片覆冰停机 | 143.25
60 | 江华界牌 | 60M101M6M1 | 01# | 01# | 2018-12-30 18:35 | 43465.541 | 风机叶片覆冰停机 | 18.4
60 | 江华界牌 | 60M101M6M2 | 02# | 02# | 2018-01-26 13:00 | 43132.4375 | 风机叶片覆冰停机 | 141.5
60 | 江华界牌 | 60M101M6M2 | 02# | 02# | 2018-12-30 18:35 | 43465.5694 | 风机叶片覆冰停机 | 19.0833
60 | 江华界牌 | 60M101M6M3 | 03# | 03# | 2018-01-26 13:00 | 43132.4375 | 风机叶片覆冰停机 | 141.5
60 | 江华界牌 | 60M101M6M3 | 03# | 03# | 2018-12-30 18:20 | 43465.5701 | 风机叶片覆冰停机 | 19.35
60 | 江华界牌 | 60M101M6M4 | 04# | 04# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5104 | 风机叶片覆冰停机 | 140.7333
60 | 江华界牌 | 60M101M6M4 | 04# | 04# | 2018-12-30 18:20 | 43466.6292 | 风机叶片覆冰停机 | 44.7667
60 | 江华界牌 | 60M101M6M5 | 05# | 05# | 2018-01-26 13:00 | 43132.5451 | 风机叶片覆冰停机 | 144.0833
60 | 江华界牌 | 60M101M6M5 | 05# | 05# | 2018-12-30 18:20 | 43466.6354 | 风机叶片覆冰停机 | 44.9167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M6 | 06# | 06# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5556 | 风机叶片覆冰停机 | 141.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M6 | 06# | 06# | 2018-12-30 22:50 | 43465.5743 | 风机叶片覆冰停机 | 14.95
60 | 江华界牌 | 60M101M6M7 | 07# | 07# | 2018-01-26 15:31 | 43132.375 | 风机叶片覆冰停机 | 137.4833
60 | 江华界牌 | 60M101M6M7 | 07# | 07# | 2018-12-30 22:50 | 43466.6153 | 风机叶片覆冰停机 | 39.9333
60 | 江华界牌 | 60M101M6M7 | 07# | 07# | 2018-01-01 | 43466.6153 | 风机叶片覆冰停机 | 8774.7667
60 | 江华界牌 | 60M101M6M8 | 08# | 08# | 2018-01-26 15:31 | 43131.7507 | 风机叶片覆冰停机 | 122.5
60 | 江华界牌 | 60M101M6M8 | 08# | 08# | 2018-12-30 22:50 | 43465.5813 | 风机叶片覆冰停机 | 15.1167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M9 | 09# | 09# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5556 | 风机叶片覆冰停机 | 141.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M9 | 09# | 09# | 2018-12-30 22:50 | 43465.5819 | 风机叶片覆冰停机 | 15.1333
60 | 江华界牌 | 60M101M6M10 | 10# | 10# | 2018-01-26 15:31 | 43132.7583 | 风机叶片覆冰停机 | 146.6833
60 | 江华界牌 | 60M101M6M10 | 10# | 10# | 2018-12-30 22:50 | 43465.5819 | 风机叶片覆冰停机 | 15.1333
60 | 江华界牌 | 60M101M6M11 | 11# | 11# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5868 | 风机叶片覆冰停机 | 142.5667
60 | 江华界牌 | 60M101M6M11 | 11# | 11# | 2018-12-30 18:45 | 43465.6972 | 风机叶片覆冰停机 | 21.9833
60 | 江华界牌 | 60M101M6M12 | 12# | 12# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5556 | 风机叶片覆冰停机 | 141.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M12 | 12# | 12# | 2018-12-30 22:50 | 43465.5861 | 风机叶片覆冰停机 | 15.2333
60 | 江华界牌 | 60M101M6M13 | 13# | 13# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5972 | 风机叶片覆冰停机 | 142.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M13 | 13# | 13# | 2018-12-30 18:45 | 43465.6222 | 风机叶片覆冰停机 | 20.1833
60 | 江华界牌 | 60M101M6M14 | 14# | 14# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5556 | 风机叶片覆冰停机 | 141.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M14 | 14# | 14# | 2018-12-30 18:20 | 43466.6507 | 风机叶片覆冰停机 | 45.2833
60 | 江华界牌 | 60M101M6M15 | 15# | 15# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5556 | 风机叶片覆冰停机 | 141.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M15 | 15# | 15# | 2018-12-30 22:50 | 43466.6493 | 风机叶片覆冰停机 | 40.75
60 | 江华界牌 | 60M101M6M16 | 16# | 16# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5556 | 风机叶片覆冰停机 | 141.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M16 | 16# | 16# | 2018-12-30 22:50 | 43465.5986 | 风机叶片覆冰停机 | 15.5333
60 | 江华界牌 | 60M101M6M17 | 17# | 17# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5556 | 风机叶片覆冰停机 | 141.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M17 | 17# | 17# | 2018-12-30 22:50 | 43467.4361 | 风机叶片覆冰停机 | 59.6333
60 | 江华界牌 | 60M101M6M18 | 18# | 18# | 2018-01-26 15:31 | 43132.6389 | 风机叶片覆冰停机 | 143.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M18 | 18# | 18# | 2018-12-30 18:20 | 43466.6458 | 风机叶片覆冰停机 | 45.1667
60 | 江华界牌 | 60M101M6M19 | 19# | 19# | 2018-01-26 15:31 | 43132.7222 | 风机叶片覆冰停机 | 145.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M19 | 19# | 19# | 2018-12-29 08:55 | 43466.6722 | 风机叶片覆冰停机 | 79.2167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M20 | 20# | 20# | 2018-01-26 15:31 | 43132.6264 | 风机叶片覆冰停机 | 143.5167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M20 | 20# | 20# | 2018-12-30 18:20 | 43466.6674 | 风机叶片覆冰停机 | 45.6833
60 | 江华界牌 | 60M101M6M21 | 21# | 21# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5556 | 风机叶片覆冰停机 | 141.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M21 | 21# | 21# | 2018-12-30 22:50 | 43467.7222 | 风机叶片覆冰停机 | 66.5
60 | 江华界牌 | 60M101M6M22 | 22# | 22# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5556 | 风机叶片覆冰停机 | 141.8167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M22 | 22# | 22# | 2018-12-30 18:20 | 43466.6868 | 风机叶片覆冰停机 | 46.15
60 | 江华界牌 | 60M101M6M23 | 23# | 23# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5451 | 风机叶片覆冰停机 | 141.5667
60 | 江华界牌 | 60M101M6M23 | 23# | 23# | 2018-12-30 18:20 | 43466.8472 | 风机叶片覆冰停机 | 50
60 | 江华界牌 | 60M101M6M24 | 24# | 24# | 2018-01-26 15:31 | 43132.5451 | 风机叶片覆冰停机 | 141.5667
60 | 江华界牌 | 60M101M6M24 | 24# | 24# | 2018-12-30 18:20 | 43466.8472 | 风机叶片覆冰停机 | 50
79 | 富川朝东 | 79M101M30M1 | 01# | 01# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M1 | 01# | 01# | 2018-01-26 09:20 | 43133.4132 | 叶片结冰 | 168.5833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M1 | 01# | 01# | 2018-12-09 07:43 | 43444.6042 | 叶片结冰 | 30.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M1 | 01# | 01# | 2018-12-11 08:50 | 43445.5278 | 叶片结冰 | 3.8333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M1 | 01# | 01# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M1 | 01# | 01# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M1 | 01# | 01# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M2 | 02# | 02# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M2 | 02# | 02# | 2018-01-26 08:49 | 43133.4132 | 叶片结冰 | 169.1
79 | 富川朝东 | 79M101M30M2 | 02# | 02# | 2018-12-09 07:44 | 43444.6042 | 叶片结冰 | 30.7667
79 | 富川朝东 | 79M101M30M2 | 02# | 02# | 2018-12-11 08:50 | 43445.5278 | 叶片结冰 | 3.8333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M2 | 02# | 02# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M2 | 02# | 02# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M2 | 02# | 02# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M3 | 03# | 03# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M3 | 03# | 03# | 2018-01-26 08:54 | 43133.4097 | 叶片结冰 | 168.9333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M3 | 03# | 03# | 2018-12-09 07:45 | 43444.6042 | 叶片结冰 | 30.75
79 | 富川朝东 | 79M101M30M3 | 03# | 03# | 2018-12-11 08:50 | 43445.5278 | 叶片结冰 | 3.8333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M3 | 03# | 03# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M3 | 03# | 03# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M3 | 03# | 03# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M4 | 04# | 04# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M4 | 04# | 04# | 2018-01-26 01:06 | 43133.4306 | 叶片结冰 | 177.2333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M4 | 04# | 04# | 2018-12-09 02:15 | 43444.6042 | 叶片结冰 | 36.25
79 | 富川朝东 | 79M101M30M4 | 04# | 04# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M4 | 04# | 04# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M4 | 04# | 04# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M5 | 05# | 05# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M5 | 05# | 05# | 2018-01-26 05:36 | 43133.3875 | 叶片结冰 | 167.9667
79 | 富川朝东 | 79M101M30M5 | 05# | 05# | 2018-12-09 07:46 | 43444.6042 | 叶片结冰 | 30.7333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M5 | 05# | 05# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M5 | 05# | 05# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M5 | 05# | 05# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M6 | 06# | 06# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M6 | 06# | 06# | 2018-01-26 00:37 | 43133.3903 | 叶片结冰 | 176.75
79 | 富川朝东 | 79M101M30M6 | 06# | 06# | 2018-12-09 07:47 | 43444.6458 | 叶片结冰 | 31.7167
79 | 富川朝东 | 79M101M30M6 | 06# | 06# | 2018-12-11 08:50 | 43445.5278 | 叶片结冰 | 3.8333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M6 | 06# | 06# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M6 | 06# | 06# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M6 | 06# | 06# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M7 | 07# | 07# | 2018-01-26 01:14 | 43133.4278 | 叶片结冰 | 177.0333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M7 | 07# | 07# | 2018-12-09 07:48 | 43444.6458 | 叶片结冰 | 31.7
79 | 富川朝东 | 79M101M30M7 | 07# | 07# | 2018-12-11 08:50 | 43445.5278 | 叶片结冰 | 3.8333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M7 | 07# | 07# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M7 | 07# | 07# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M7 | 07# | 07# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M8 | 08# | 08# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M8 | 08# | 08# | 2018-01-26 03:24 | 43133.3903 | 叶片结冰 | 173.9667
79 | 富川朝东 | 79M101M30M8 | 08# | 08# | 2018-12-09 06:57 | 43444.6042 | 叶片结冰 | 31.55
79 | 富川朝东 | 79M101M30M8 | 08# | 08# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M8 | 08# | 08# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M8 | 08# | 08# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M9 | 09# | 09# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M9 | 09# | 09# | 2018-01-26 10:11 | 43133.4042 | 叶片结冰 | 167.5167
79 | 富川朝东 | 79M101M30M9 | 09# | 09# | 2018-12-09 07:49 | 43444.6042 | 叶片结冰 | 30.6833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M9 | 09# | 09# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M9 | 09# | 09# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M9 | 09# | 09# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M10 | 10# | 10# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M10 | 10# | 10# | 2018-01-26 00:22 | 43133.4333 | 叶片结冰 | 178.0333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M10 | 10# | 10# | 2018-12-09 07:50 | 43444.6458 | 叶片结冰 | 31.6667
79 | 富川朝东 | 79M101M30M10 | 10# | 10# | 2018-12-11 08:50 | 43445.5278 | 叶片结冰 | 3.8333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M10 | 10# | 10# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M10 | 10# | 10# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M10 | 10# | 10# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M11 | 11# | 11# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M11 | 11# | 11# | 2018-01-26 15:37 | 43133.4785 | 叶片结冰 | 163.8667
79 | 富川朝东 | 79M101M30M11 | 11# | 11# | 2018-12-09 07:51 | 43444.6458 | 叶片结冰 | 31.65
79 | 富川朝东 | 79M101M30M11 | 11# | 11# | 2018-12-11 08:50 | 43445.5278 | 叶片结冰 | 3.8333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M11 | 11# | 11# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M11 | 11# | 11# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M11 | 11# | 11# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M12 | 12# | 12# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M12 | 12# | 12# | 2018-01-26 09:57 | 43133.4431 | 叶片结冰 | 168.6833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M12 | 12# | 12# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M12 | 12# | 12# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M12 | 12# | 12# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M13 | 13# | 13# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6479 | 风机叶片结冰 | 28.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M13 | 13# | 13# | 2018-01-26 02:46 | 43133.4431 | 叶片结冰 | 175.8667
79 | 富川朝东 | 79M101M30M13 | 13# | 13# | 2018-12-09 07:53 | 43443.6757 | 叶片结冰 | 8.3333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M13 | 13# | 13# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M13 | 13# | 13# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M13 | 13# | 13# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M14 | 14# | 14# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6417 | 风机叶片结冰 | 28.3
79 | 富川朝东 | 79M101M30M14 | 14# | 14# | 2018-01-26 10:20 | 43133.5146 | 叶片结冰 | 170.0167
79 | 富川朝东 | 79M101M30M14 | 14# | 14# | 2018-12-09 07:55 | 43444.6458 | 叶片结冰 | 31.5833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M14 | 14# | 14# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M14 | 14# | 14# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M14 | 14# | 14# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M31M17 | 15# | 15# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6417 | 风机叶片结冰 | 28.3
79 | 富川朝东 | 79M101M31M17 | 15# | 15# | 2018-01-26 10:20 | 43133.5146 | 叶片结冰 | 170.0167
79 | 富川朝东 | 79M101M31M17 | 15# | 15# | 2018-12-30 15:15 | 43467.6389 | 叶片结冰 | 72.0833
79 | 富川朝东 | 79M101M31M17 | 15# | 15# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M31M18 | 16# | 16# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6417 | 风机叶片结冰 | 28.3
79 | 富川朝东 | 79M101M31M18 | 16# | 16# | 2018-01-26 08:08 | 43133.4604 | 叶片结冰 | 170.9167
79 | 富川朝东 | 79M101M31M18 | 16# | 16# | 2018-12-30 15:15 | 43467.6389 | 叶片结冰 | 72.0833
79 | 富川朝东 | 79M101M31M18 | 16# | 16# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M15 | 17# | 17# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6417 | 风机叶片结冰 | 28.3
79 | 富川朝东 | 79M101M30M15 | 17# | 17# | 2018-01-26 09:20 | 43133.4528 | 叶片结冰 | 169.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M15 | 17# | 17# | 2018-12-09 08:20 | 43444.6458 | 叶片结冰 | 31.1667
79 | 富川朝东 | 79M101M30M15 | 17# | 17# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M15 | 17# | 17# | 2018-12-29 08:13 | 43467.6389 | 叶片结冰 | 103.1167
79 | 富川朝东 | 79M101M30M15 | 17# | 17# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M31M19 | 18# | 18# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6417 | 风机叶片结冰 | 28.3
79 | 富川朝东 | 79M101M31M19 | 18# | 18# | 2018-01-26 09:20 | 43133.4604 | 叶片结冰 | 169.7167
79 | 富川朝东 | 79M101M31M19 | 18# | 18# | 2018-12-30 15:15 | 43466.5 | 叶片结冰 | 44.75
79 | 富川朝东 | 79M101M31M19 | 18# | 18# | 2019-01-01 | 43466.5 | 叶片结冰 | 12
79 | 富川朝东 | 79M101M31M20 | 19# | 19# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6417 | 风机叶片结冰 | 28.3
79 | 富川朝东 | 79M101M31M20 | 19# | 19# | 2018-01-26 09:20 | 43133.4806 | 叶片结冰 | 170.2
79 | 富川朝东 | 79M101M31M20 | 19# | 19# | 2018-12-30 15:15 | 43467.6389 | 叶片结冰 | 72.0833
79 | 富川朝东 | 79M101M31M20 | 19# | 19# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M31M21 | 20# | 20# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6417 | 风机叶片结冰 | 28.3
79 | 富川朝东 | 79M101M31M21 | 20# | 20# | 2018-01-26 08:08 | 43133.4868 | 叶片结冰 | 171.55
79 | 富川朝东 | 79M101M31M21 | 20# | 20# | 2018-12-30 14:45 | 43466.5417 | 叶片结冰 | 46.25
79 | 富川朝东 | 79M101M31M21 | 20# | 20# | 2019-01-01 | 43466.5417 | 叶片结冰 | 13
79 | 富川朝东 | 79M101M31M22 | 21# | 21# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6417 | 风机叶片结冰 | 28.3
79 | 富川朝东 | 79M101M31M22 | 21# | 21# | 2018-01-26 09:20 | 43133.4868 | 叶片结冰 | 170.35
79 | 富川朝东 | 79M101M31M22 | 21# | 21# | 2018-12-30 15:15 | 43466.5417 | 叶片结冰 | 45.75
79 | 富川朝东 | 79M101M31M22 | 21# | 21# | 2019-01-01 | 43466.5417 | 叶片结冰 | 13
79 | 富川朝东 | 79M101M31M22 | 21# | 21# | 2019-01-01 18:08 | 43467.6389 | 叶片结冰 | 21.2
79 | 富川朝东 | 79M101M31M23 | 22# | 22# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6417 | 风机叶片结冰 | 28.3
79 | 富川朝东 | 79M101M31M23 | 22# | 22# | 2018-01-26 09:20 | 43133.4847 | 叶片结冰 | 170.3
79 | 富川朝东 | 79M101M31M23 | 22# | 22# | 2018-12-30 15:15 | 43466.5417 | 叶片结冰 | 45.75
79 | 富川朝东 | 79M101M31M23 | 22# | 22# | 2019-01-01 | 43466.5417 | 叶片结冰 | 13
79 | 富川朝东 | 79M101M31M24 | 23# | 23# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6417 | 风机叶片结冰 | 28.3
79 | 富川朝东 | 79M101M31M24 | 23# | 23# | 2018-01-26 10:20 | 43132.6653 | 叶片结冰 | 149.6333
79 | 富川朝东 | 79M101M31M24 | 23# | 23# | 2018-12-30 15:15 | 43467.6215 | 叶片结冰 | 71.6667
79 | 富川朝东 | 79M101M31M24 | 23# | 23# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
79 | 富川朝东 | 79M101M30M16 | 24# | 24# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6417 | 风机叶片结冰 | 28.3
79 | 富川朝东 | 79M101M30M16 | 24# | 24# | 2018-01-26 09:20 | 43133.4194 | 叶片结冰 | 168.7333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M16 | 24# | 24# | 2018-12-09 07:52 | 43444.6042 | 叶片结冰 | 30.6333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M16 | 24# | 24# | 2018-12-29 | NULL | 叶片结冰 | 15.7833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M16 | 24# | 24# | 2018-12-29 08:13 | 43467.7396 | 叶片结冰 | 105.5333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M16 | 24# | 24# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M13 | 25# | 25# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6819 | 风机叶片结冰 | 29.2667
80 | 富川石家 | 80M101M33M13 | 25# | 25# | 2018-01-26 09:10 | 43133.3757 | 叶片结冰 | 167.85
80 | 富川石家 | 80M101M33M13 | 25# | 25# | 2018-12-09 08:25 | 43444.4688 | 叶片结冰 | 26.8333
80 | 富川石家 | 80M101M33M13 | 25# | 25# | 2018-12-30 14:45 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 74.25
80 | 富川石家 | 80M101M33M13 | 25# | 25# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M1 | 26# | 26# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6764 | 风机叶片结冰 | 29.1333
80 | 富川石家 | 80M101M32M1 | 26# | 26# | 2018-01-26 09:10 | 43133.3875 | 叶片结冰 | 168.1333
80 | 富川石家 | 80M101M32M1 | 26# | 26# | 2018-12-09 07:53 | 43444.4688 | 叶片结冰 | 27.3667
80 | 富川石家 | 80M101M32M1 | 26# | 26# | 2018-12-30 13:50 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 75.1667
80 | 富川石家 | 80M101M32M1 | 26# | 26# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M2 | 27# | 27# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6715 | 风机叶片结冰 | 29.0167
80 | 富川石家 | 80M101M32M2 | 27# | 27# | 2018-01-26 09:10 | 43133.3986 | 叶片结冰 | 168.4
80 | 富川石家 | 80M101M32M2 | 27# | 27# | 2018-12-09 08:24 | 43444.4688 | 叶片结冰 | 26.85
80 | 富川石家 | 80M101M32M2 | 27# | 27# | 2018-12-30 13:50 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 75.1667
80 | 富川石家 | 80M101M32M2 | 27# | 27# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M3 | 28# | 28# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6646 | 风机叶片结冰 | 28.85
80 | 富川石家 | 80M101M32M3 | 28# | 28# | 2018-01-25 23:43 | 43133.5403 | 叶片结冰 | 181.25
80 | 富川石家 | 80M101M32M3 | 28# | 28# | 2018-12-09 07:38 | 43444.5972 | 叶片结冰 | 30.7
80 | 富川石家 | 80M101M32M3 | 28# | 28# | 2018-12-11 02:10 | 43445.5326 | 叶片结冰 | 10.6167
80 | 富川石家 | 80M101M32M3 | 28# | 28# | 2018-12-13 04:24 | 43447.4062 | 叶片结冰 | 5.35
80 | 富川石家 | 80M101M32M3 | 28# | 28# | 2018-12-30 06:15 | 43468.5972 | 叶片结冰 | 104.0833
80 | 富川石家 | 80M101M32M3 | 28# | 28# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M4 | 29# | 29# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6597 | 风机叶片结冰 | 28.7333
80 | 富川石家 | 80M101M32M4 | 29# | 29# | 2018-01-26 10:20 | 43133.4368 | 叶片结冰 | 168.15
80 | 富川石家 | 80M101M32M4 | 29# | 29# | 2018-12-09 06:55 | 43444.5972 | 叶片结冰 | 31.4167
80 | 富川石家 | 80M101M32M4 | 29# | 29# | 2018-12-11 08:17 | 43445.5312 | 风向标1-2不一致，经现场检查叶片结冰 | 4.4667
80 | 富川石家 | 80M101M32M4 | 29# | 29# | 2018-12-30 07:12 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 81.8
80 | 富川石家 | 80M101M32M4 | 29# | 29# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M5 | 30# | 30# | 2018-01-08 12:20 | 43110.4826 | 风机叶片结冰 | 47.25
80 | 富川石家 | 80M101M32M5 | 30# | 30# | 2018-12-09 08:21 | 43444.6632 | 叶片结冰 | 31.5667
80 | 富川石家 | 80M101M32M5 | 30# | 30# | 2018-12-30 13:50 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 75.1667
80 | 富川石家 | 80M101M32M5 | 30# | 30# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M6 | 31# | 31# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6597 | 风机叶片结冰 | 28.7333
80 | 富川石家 | 80M101M32M6 | 31# | 31# | 2018-01-26 10:20 | 43133.4389 | 叶片结冰 | 168.2
80 | 富川石家 | 80M101M32M6 | 31# | 31# | 2018-12-09 08:22 | 43444.5972 | 叶片结冰 | 29.9667
80 | 富川石家 | 80M101M32M6 | 31# | 31# | 2018-12-30 13:50 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 75.1667
80 | 富川石家 | 80M101M32M6 | 31# | 31# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M7 | 32# | 32# | 2018-01-08 11:06 | 43109.625 | 风机叶片结冰 | 27.9
80 | 富川石家 | 80M101M32M7 | 32# | 32# | 2018-01-26 10:20 | 43133.4389 | 叶片结冰 | 168.2
80 | 富川石家 | 80M101M32M7 | 32# | 32# | 2018-12-30 13:50 | 43467.6639 | 叶片结冰 | 74.1
80 | 富川石家 | 80M101M32M7 | 32# | 32# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M14 | 33# | 33# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6979 | 风机叶片结冰 | 29.65
80 | 富川石家 | 80M101M33M14 | 33# | 33# | 2018-01-26 10:20 | 43133.4403 | 叶片结冰 | 168.2333
80 | 富川石家 | 80M101M33M14 | 33# | 33# | 2018-12-09 07:56 | 43444.4583 | 叶片结冰 | 27.0667
80 | 富川石家 | 80M101M33M14 | 33# | 33# | 2018-12-30 13:50 | 43467.6639 | 叶片结冰 | 74.1
80 | 富川石家 | 80M101M33M14 | 33# | 33# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M8 | 34# | 34# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6979 | 风机叶片结冰 | 29.65
80 | 富川石家 | 80M101M32M8 | 34# | 34# | 2018-01-26 10:20 | 43133.5014 | 叶片结冰 | 169.7
80 | 富川石家 | 80M101M32M8 | 34# | 34# | 2018-12-09 07:48 | 43444.4688 | 叶片结冰 | 27.45
80 | 富川石家 | 80M101M32M8 | 34# | 34# | 2018-12-30 14:45 | 43467.6639 | 叶片结冰 | 73.1833
80 | 富川石家 | 80M101M32M8 | 34# | 34# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M15 | 35# | 35# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6181 | 风机叶片结冰 | 27.7333
80 | 富川石家 | 80M101M33M15 | 35# | 35# | 2018-01-26 09:10 | 43133.441 | 叶片结冰 | 169.4167
80 | 富川石家 | 80M101M33M15 | 35# | 35# | 2018-12-30 14:45 | 43467.6639 | 叶片结冰 | 73.1833
80 | 富川石家 | 80M101M33M15 | 35# | 35# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M16 | 36# | 36# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5486 | 风机叶片结冰 | 26.0667
80 | 富川石家 | 80M101M33M16 | 36# | 36# | 2018-01-26 10:20 | 43133.4417 | 叶片结冰 | 168.2667
80 | 富川石家 | 80M101M33M16 | 36# | 36# | 2018-12-30 14:45 | 43467.6639 | 叶片结冰 | 73.1833
80 | 富川石家 | 80M101M33M16 | 36# | 36# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M17 | 37# | 37# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5236 | 风机叶片结冰 | 25.4667
80 | 富川石家 | 80M101M33M17 | 37# | 37# | 2018-01-26 10:20 | 43133.5118 | 叶片结冰 | 169.95
80 | 富川石家 | 80M101M33M17 | 37# | 37# | 2018-12-09 07:54 | 43444.4688 | 叶片结冰 | 27.35
80 | 富川石家 | 80M101M33M17 | 37# | 37# | 2018-12-30 14:45 | 43467.6639 | 叶片结冰 | 73.1833
80 | 富川石家 | 80M101M33M17 | 37# | 37# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M18 | 38# | 38# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5139 | 风机叶片结冰 | 25.2333
80 | 富川石家 | 80M101M33M18 | 38# | 38# | 2018-01-26 10:20 | 43133.5208 | 叶片结冰 | 170.1667
80 | 富川石家 | 80M101M33M18 | 38# | 38# | 2018-12-30 14:45 | 43467.6389 | 叶片结冰 | 72.5833
80 | 富川石家 | 80M101M33M18 | 38# | 38# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M19 | 39# | 39# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5382 | 风机叶片结冰 | 25.8167
80 | 富川石家 | 80M101M33M19 | 39# | 39# | 2018-01-26 09:10 | 43133.5215 | 叶片结冰 | 171.35
80 | 富川石家 | 80M101M33M19 | 39# | 39# | 2018-12-30 15:15 | 43467.6389 | 叶片结冰 | 72.0833
80 | 富川石家 | 80M101M33M19 | 39# | 39# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M20 | 40# | 40# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5222 | 风机叶片结冰 | 25.4333
80 | 富川石家 | 80M101M33M20 | 40# | 40# | 2018-01-26 10:20 | 43133.516 | 叶片结冰 | 170.05
80 | 富川石家 | 80M101M33M20 | 40# | 40# | 2018-12-30 15:15 | 43467.6639 | 叶片结冰 | 72.6833
80 | 富川石家 | 80M101M33M20 | 40# | 40# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M21 | 41# | 41# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5576 | 风机叶片结冰 | 26.2833
80 | 富川石家 | 80M101M33M21 | 41# | 41# | 2018-01-26 10:20 | 43133.5056 | 叶片结冰 | 169.8
80 | 富川石家 | 80M101M33M21 | 41# | 41# | 2018-12-30 14:45 | 43467.6639 | 叶片结冰 | 73.1833
80 | 富川石家 | 80M101M33M21 | 41# | 41# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M22 | 42# | 42# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5625 | 风机叶片结冰 | 26.4
80 | 富川石家 | 80M101M33M22 | 42# | 42# | 2018-01-26 10:20 | 43126.9299 | 叶片结冰 | 11.9833
80 | 富川石家 | 80M101M33M22 | 42# | 42# | 2018-01-27 07:55 | 43133.5208 | 叶片结冰 | 148.5833
80 | 富川石家 | 80M101M33M22 | 42# | 42# | 2018-12-30 15:15 | 43467.6639 | 叶片结冰 | 72.6833
80 | 富川石家 | 80M101M33M22 | 42# | 42# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M9 | 43# | 43# | 2018-01-08 11:06 | 43109.6667 | 风机叶片结冰 | 28.9
80 | 富川石家 | 80M101M32M9 | 43# | 43# | 2018-01-26 05:27 | 43133.5375 | 叶片结冰 | 175.45
80 | 富川石家 | 80M101M32M9 | 43# | 43# | 2018-12-09 07:51 | 43444.6458 | 叶片结冰 | 31.65
80 | 富川石家 | 80M101M32M9 | 43# | 43# | 2018-12-30 11:50 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 77.1667
80 | 富川石家 | 80M101M32M9 | 43# | 43# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M23 | 44# | 44# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5938 | 风机叶片结冰 | 27.15
80 | 富川石家 | 80M101M33M23 | 44# | 44# | 2018-01-26 09:10 | 43133.5375 | 叶片结冰 | 171.7333
80 | 富川石家 | 80M101M33M23 | 44# | 44# | 2018-12-30 14:45 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 74.25
80 | 富川石家 | 80M101M33M23 | 44# | 44# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M33M24 | 45# | 45# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5868 | 风机叶片结冰 | 26.9833
80 | 富川石家 | 80M101M33M24 | 45# | 45# | 2018-01-26 10:20 | 43133.5375 | 叶片结冰 | 170.5667
80 | 富川石家 | 80M101M33M24 | 45# | 45# | 2018-12-30 14:45 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 74.25
80 | 富川石家 | 80M101M33M24 | 45# | 45# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M10 | 46# | 46# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5694 | 风机叶片结冰 | 26.5667
80 | 富川石家 | 80M101M32M10 | 46# | 46# | 2018-01-26 08:49 | 43133.5299 | 叶片结冰 | 171.9
80 | 富川石家 | 80M101M32M10 | 46# | 46# | 2018-12-30 14:45 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 74.25
80 | 富川石家 | 80M101M32M10 | 46# | 46# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M11 | 47# | 47# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5729 | 风机叶片结冰 | 26.65
80 | 富川石家 | 80M101M32M11 | 47# | 47# | 2018-01-26 10:20 | 43133.5285 | 叶片结冰 | 170.35
80 | 富川石家 | 80M101M32M11 | 47# | 47# | 2018-12-09 08:23 | 43444.5972 | 叶片结冰 | 29.95
80 | 富川石家 | 80M101M32M11 | 47# | 47# | 2018-12-30 13:50 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 75.1667
80 | 富川石家 | 80M101M32M11 | 47# | 47# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24
80 | 富川石家 | 80M101M32M12 | 48# | 48# | 2018-01-08 11:06 | 43109.5743 | 风机叶片结冰 | 26.6833
80 | 富川石家 | 80M101M32M12 | 48# | 48# | 2018-01-26 08:54 | 43133.5299 | 叶片结冰 | 171.8167
80 | 富川石家 | 80M101M32M12 | 48# | 48# | 2018-12-09 07:50 | 43444.5972 | 叶片结冰 | 30.5
80 | 富川石家 | 80M101M32M12 | 48# | 48# | 2018-12-30 13:10 | 43467.7083 | 叶片结冰 | 75.8333
80 | 富川石家 | 80M101M32M12 | 48# | 48# | 2019-01-01 | NULL | 叶片结冰 | 24

## generatorBearing
StationCode | StationName | EqpCode | DeviceName | EqpName | FaultTime | ReRunTime | StopReason | AccHours
82 | 灵宝杨家湾 | 82M101M39M2 | F02 | 02# | 2018-11-04 19:36 | 43422.85 | 发电机轴B报警，更换驱动端和非驱动端轴承、非驱动端大端盖。原因分析为润滑不良，磨损加剧，保持架磨损，油脂中夹杂铜粉，促使润滑状态恶化，伴随轴承高温。 | 336.8
82 | 灵宝杨家湾 | 82M101M39M5 | F05 | 05# | 2018-11-06 01:47 | 43426.7861 | 发电机轴A温度报警；现场反馈有烧损抱死现象，原因分析为：发电机和齿轮箱的高速端对中恶化。轴承载荷过大，导致轴承异常升温 | 401.0833
82 | 灵宝杨家湾 | 82M101M39M10 | F10 | 10# | 2018-12-07 | 43441 | 更换发电机后轴承 | 9.4667 | 暂无现场报告
82 | 灵宝杨家湾 | 82M101M39M13 | F13 | 13# | 2018-06-29 09:58 | 43355.8194 | 发电机轴A高温故障；高温抱死，原因分析为对中不良。更换发电机驱动端轴承。 | 1809.7
53 | 浚县火龙岗 | 53M101M5M5 | 5# | 5# | 2018-02-15 06:42 | 43180.7917 | 发电机轴承1过热故障停机，东汽厂家登机检查发现发电机后轴承卡死，风机不能正常启动。 | 828.3 | 暂无现场报告
83 | 江华桥头铺 | 83M101M38M17 | 41# | 41# | 2018-12-23 01:24 | 43473.4167 | 发电机非驱动端轴承温度异常升高，24日运维人员检查，发现非驱动端游较大的异响，油脂发黑，含有大量的金属屑。更换非驱动端轴承。原因分析为润滑不良导致磨损，产生高温并抱死。 | 392.6

## bladeBroken
StationCode | StationName | EqpCode | DeviceName | EqpName | FaultTime | ReRunTime | StopReason | AccHours
60 | 江华界牌 | 60M101M6M5 | 05# | 05# | 2018-05-22 | 43242.3542 | 风机叶片检修；1支叶片开裂，根部裂纹约100cm | 8.5
60 | 江华界牌 | 60M101M6M20 | 20# | 20# | 2018-05-31 15:47 | NULL | 15-122叶片有裂纹，根部开裂，未伤及玻璃钢 | 8.2167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M18 | 18# | 18# | 2018-05-31 15:45 | NULL | 调整了风向标的角度，15-108和15-114叶片根部有横向裂纹；3支叶片开裂，根部裂纹约100cm 87cm | 8.25
60 | 江华界牌 | 60M101M6M3 | 03# | 03# | 2018-06-02 09:35 | 2018-06-21 17:00 | 15—212叶片有一根横向裂纹；2支叶片开裂，根部裂纹约100cm 47cm | 463.4167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M4 | 04# | 04# | 2018-06-02 18:50 | 2018-07-19 13:05 | 叶片横向裂纹修补；3支叶片开裂，根部裂纹横向约100cm，纵向约85cm | 1122.25
60 | 江华界牌 | 60M101M6M14 | 14# | 14# | 2018-06-02 09:35 | 2018-06-25 18:30 | 15-205叶片有横向裂纹；3支叶片开裂，根部裂纹约30cm | 560.9167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M12 | 12# | 12# | 2018-06-03 09:10 | 43254.6771 | 风机叶片补漆；2支叶片开裂，根部裂纹约30cm | 7.0833
60 | 江华界牌 | 60M101M6M10 | 10# | 10# | 2018-07-01 15:30 | 43294.6111 | 叶片补漆；3支叶片开裂，根部裂纹约30cm | 287.1667
60 | 江华界牌 | 60M101M6M17 | 17# | 17# | 2018-07-03 09:50 | 43298.8264 | 叶片横向裂纹修补；3支叶片腻子开裂与油漆脱离（不属于叶片根部裂纹） | 346
60 | 江华界牌 | 60M101M6M21 | 21# | 21# | 2018-07-17 19:20 | 43302.3403 | 叶片横向裂纹修补；1只叶片开裂，裂纹长约40cm | 84.8333
60 | 江华界牌 | 60M101M6M22 | 22# | 22# | 2018-07-23 10:20 | 43310.3229 | 叶片横向裂纹修补；1只叶片开裂，裂纹约为20cm | 141.4167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M23 | 23# | 23# | 2018-07-19 12:45 | 43301 | 风机叶片裂纹检查；2只叶片横向开裂，裂纹约为25cm | 11.25
60 | 江华界牌 | 60M101M6M24 | 24# | 24# | 2018-07-21 08:15 | 43309.3313 | 叶片横向裂纹修补；3只叶片横向开裂，叶片裂纹约为20cm | 167.7
60 | 江华界牌 | 60M101M6M15 | 15# | 15# | 2018-07-16 08:30 | 43300.3958 | 叶片横向裂纹修补；1只叶片；根部裂纹约25cm | 73
60 | 江华界牌 | 60M101M6M14 | 14# | 14# | 2018-12-03 11:25 | 43440.759 | 15-205叶片有裂纹；1只叶片开裂，裂纹约为20cm | 78.8
79 | 富川朝东 | 79M101M30M10 | 10# | 10# | 2018-05-24 11:28 | 2018-09-16 19:30 | 叶片1根部有裂纹 | 2768.0333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M14 | 14# | 14# | 2018-07-04 09:16 | 43333.3333 | 叶片有裂纹；叶根后缘褶皱开裂约30CM | 1150.7333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M2 | 02# | 02# | 2018-08-29 18:10 | 43384.7951 | 风机叶片检查，发现叶片有裂纹，暂不启机；叶片有裂纹约40CM | 1032.9167
79 | 富川朝东 | 79M101M30M15 | 17# | 17# | 2018-07-05 09:28 | 43326.7465 | 叶片有裂纹；叶根横向裂纹约30cm | 968.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M13 | 13# | 13# | 2018-06-01 17:18 | NULL | 叶片有裂纹；根部裂纹约30cm | 702.7
79 | 富川朝东 | 79M101M30M9 | 09# | 09# | 2018-08-06 16:08 | 43341.7424 | 叶片有裂纹；叶片内部褶皱发白 | 455.8167
79 | 富川朝东 | 79M101M30M6 | 06# | 06# | 2018-09-22 10:30 | 43381.5417 | 风机叶片有裂纹；叶片后缘最大弦长处合模缝开裂约35CM | 386.5
79 | 富川朝东 | 79M101M30M16 | 24# | 24# | 2018-08-22 08:54 | 43350.4618 | 风机叶片有腐蚀痕迹；叶片修复 | 386.1833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M8 | 08# | 08# | 2018-08-30 06:34 | 2018-09-24 18:43 | 叶片1#、2#、3#内部辅梁发白分层，小腹板开裂 | 360.7167
79 | 富川朝东 | 79M101M30M1 | 01# | 01# | 2018-10-12 08:00 | 43389.6319 | 叶片有裂纹，暂不启机；叶片内部辅粱发白褶皱 | 103.1667
79 | 富川朝东 | 79M101M30M4 | 04# | 04# | 2018-10-18 08:30 | 43394.6806 | 风机叶片内部辅粱发白褶皱 | 79.8333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M3 | 03# | 03# | 2018-10-16 08:30 | 43392.6528 | 风机叶片内部辅粱发白褶皱 | 79.1667
79 | 富川朝东 | 79M101M30M12 | 12# | 12# | 2018-09-19 08:25 | 43364.7292 | 风机叶片修复；叶片内部小腹板开裂 | 57.0833
79 | 富川朝东 | 79M101M30M5 | 05# | 05# | 2018-10-24 08:30 | 43369.7083 | 风机叶片有裂纹；叶片内部小腹板开裂 | 56.5
79 | 富川朝东 | 79M101M30M7 | 07# | 07# | 2018-09-24 09:00 | 43369.7083 | 风机叶片有裂纹；叶片内部小腹板开裂 | 56
79 | 富川朝东 | 79M101M30M11 | 11# | 11# | 2018-09-19 09:27 | 43364.4931 | 风机叶片修复；叶片内部小腹板开裂 | 50.3833
80 | 富川石家 | 80M101M32M2 | 27# | 27# | 2018-05-31 12:22 | NULL | 叶片检查有裂纹；厂家初步检修确认疑似裂纹为掉漆污迹，已恢复运行 | 11.6333
80 | 富川石家 | 80M101M32M2 | 27# | 27# | 2018-08-02 09:28 | 43334.3347 | 风机叶片检查，发现叶片根部有裂纹且相邻叶片，叶尖轻微腐蚀；叶片根部有裂纹约18CM | 478.5667
80 | 富川石家 | 80M101M32M3 | 28# | 28# | 2018-05-31 12:03 | NULL | 叶片检查有裂纹；叶根横向裂纹 | 11.95
80 | 富川石家 | 80M101M32M3 | 28# | 28# | 2018-07-25 09:12 | 43314.416 | 风机叶片本体有雷击伤痕 | 192.7833
80 | 富川石家 | 80M101M32M4 | 29# | 29# | 2018-07-06 20:02 | 43318.8729 | 叶片有裂纹；叶根横向裂纹约30cm | 744.9167
80 | 富川石家 | 80M101M32M1 | 26# | 26# | 2018-08-22 15:06 | 43342.7708 | 风机叶片检查，发现叶片有裂纹；叶片内部褶皱 | 195.4
80 | 富川石家 | 80M101M32M5 | 30# | 30# | 2018-09-20 08:45 | 43365.4361 | 风机叶片修复；叶片内部褶皱 | 49.7167
80 | 富川石家 | 80M101M32M6 | 31# | 31# | 2018-08-19 09:39 | 43332.7667 | 风机叶片检查发现叶尖有腐蚀痕迹；叶尖腐蚀掉漆 | 32.75
80 | 富川石家 | 80M101M32M7 | 32# | 32# | 2018-08-03 13:20 | 43329.75 | 风机叶片检查，发现叶片有裂纹；叶根横向裂纹约19CM | 340.6667
80 | 富川石家 | 80M101M32M8 | 34# | 34# | 2018-08-19 09:29 | 43332.3347 | 风机叶片检查发现叶尖有腐蚀痕迹；掉漆 | 22.55
80 | 富川石家 | 80M101M32M9 | 43# | 43# | 2018-08-30 10:33 | 43343.5417 | 风机叶片检查，发现叶尖有轻微腐蚀；掉漆 | 26.45
80 | 富川石家 | 80M101M32M10 | 46# | 46# | 2018-08-21 11:52 | 43338.75 | 风机叶片检查，发现叶片有裂纹；叶根横向裂纹约20CM | 126.1333
80 | 富川石家 | 80M101M32M11 | 47# | 47# | 2018-08-06 09:18 | 43331.7521 | 风机半年定检，检查发现叶片3有裂纹；叶根横向裂纹约24CM | 320.75
80 | 富川石家 | 80M101M32M12 | 48# | 48# | 2018-09-04 09:52 | 43353.5 | 叶片3有裂纹；叶根横向裂纹约24CM | 146.1333

## 叶片螺栓断裂
StationCode | StationName | EqpCode | DeviceName | EqpName | FaultTime | ReRunTime | StopReason | AccHours
80 | 富川石家 | 80M101M32M1 | 26# | 26# | 2018-11-25 10:19 | 2018-11-26 10:00 | 风机叶片螺栓检查，发现叶片3螺栓断裂1根 | 23.6833
80 | 富川石家 | 80M101M32M12 | 48# | 48# | 2018-11-25 10:54 | 2018-11-26 10:00 | 风机叶片螺栓检查，发现叶片1螺栓断裂1根 | 23.1
79 | 富川朝东 | 79M101M30M11 | 11# | 11# | 2018-03-28 17:40 | 2018-03-20 19:30 | 风机叶片2个螺栓断裂：2叶片，4螺栓 | 25.8333
79 | 富川朝东 | 79M101M30M11 | 11# | 11# | 2018-06-28 13:32 | 2018-06-28 21:20 | 2号叶片螺栓断裂一根；1叶片，1螺栓 | 7.8
79 | 富川朝东 | 79M101M30M5 | 05# | 05# | 2018-04-09 10:36 | 2018-04-12 00:09 | 风机叶片一根螺栓断裂；1叶片，1螺栓 | 61.55
79 | 富川朝东 | 79M101M30M4 | 04# | 04# | 2018-04-19 20:10 | 2018-04-22 12:55 | 湘电李思豪电话交代将朝东4#风机停机，因风机叶片检查有一根螺栓断裂。1叶片，1螺栓 | 64.75
79 | 富川朝东 | 79M101M30M10 | 10# | 10# | 2018-05-24 03:01 | 2018-05-24 11:28 | 集油瓶卡阻限位开关；1叶片，3螺栓 | 8.45
79 | 富川朝东 | 79M101M30M12 | 12# | 12# | 2018-06-02 10:48 | 2018-06-07 14:10 | 叶片3螺栓断2根 | 123.3667
79 | 富川朝东 | 79M101M30M7 | 07# | 07# | 2018-11-20 19:04 | 2018-11-21 15:25 | 限位开关3位置错误；1叶片，1螺栓 | 20.35
60 | 江华界牌 | 60M101M6M2 | 02# | 02# | 2018-02-27 11:25 | 2018-03-06 20:55 | 叶片螺栓断裂；1叶片，1螺栓 | 177.5
60 | 江华界牌 | 60M101M6M2 | 02# | 02# | 2018-06-06 09:05 | 2018-06-06 12:30 | 风机定检定维及滑环整改、叶片螺栓探伤；1叶片，2螺栓 | 3.4167
60 | 江华界牌 | 60M101M6M22 | 22# | 22# | 2018-03-09 10:40 | 2018-03-15 18:40 | 叶片螺栓断裂；2叶片，3螺栓 | 152
60 | 江华界牌 | 60M101M6M22 | 22# | 22# | 2018-11-28 12:30 | 2018-12-03 17:45 | 1号叶片螺栓有1根断裂 | 5.25
60 | 江华界牌 | 60M101M6M16 | 16# | 16# | 2018-05-29 15:20 | 2018-05-29 16:25 | 风机叶片专项检查；1叶片，1螺栓 | 1.0833